怒江州人民医院人脸识别系统采购参数需求

## 一、项目概述

（一）本项目需采购一套完整的智能化视频监控及综合管理平台，在医院主要出入口安装人脸识别系统，并与公安机关联网，包含前端智能采集设备、网络存储设备、管理软件及承载服务器，以满足复杂场景下的全结构化数据采集、分析、存储、检索及运维管理需求，达到根据《云南省公安厅、云南省卫健委员会关于进一步做好医院安全防范有关工作的通知》（云公治[2025]37号）文件中关于需求强化风险识别预警中提出的要求。

重要说明：本技术规格书中的所有"支持"、"具备"、"可实现"等描述，均指投标产品在标准配置和功能下应满足的要求；所有"≥"、"≤"、"不超过"、"不低于"等均为关键参数项，投标人必须明确响应。所投产品必须符合中国国家标准及行业规范，并确保所有软硬件组件之间的兼容性。

## 二、采购货物清单及限价

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（单价：元） | 最高限价（总价：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双镜头全结构化智能网络摄像机（筒型） | 台 | 10 | 3,300.00 | 33,000.00 | / |
| 2 | 摄像机室外安装支架 | 个 | 10 | 36.00 | 360.00 | 适配项1摄像机 |
| 3 | 电源适配器（DC12V） | 个 | 10 | 50.00 | 500.00 | 适配项1摄像机 |
| 4 | 工业级千兆以太网交换机（5电口） | 台 | 10 | 160.00 | 1,600.00 | PoE供电型 |
| 5 | 网络硬盘录像机（NVR） | 台 | 1 | 1,760.00 | 1,760.00 | 不含硬盘 |
| 6 | 监控专用硬盘（8TB） | 片 | 5 | 1,200.00 | 6,000.00 | 适用于NVR |
| 7 | 综合管理平台软件（基础包） | 套 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 | 含永久授权 |
| 8 | 管理平台-人脸评分服务模块 | 套 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 含永久授权 |
| 9 | 管理平台-视频监控应用接入授权 | 路 | 500 | 20.00 | 10,000.00 | 按视频通道数授权 |
| 10 | 管理平台-设备运维管理应用授权 | 路 | 500 | 3.33 | 1,665.00 | 按管理设备路数授权 |
| 11 | 管理平台-视频质量诊断应用 | 套 | 1 | 14.00 | 14.00 | 含永久授权 |
| 12 | 管理平台-人车检索应用模块 | 套 | 1 | 3,400.00 | 3,400.00 | 含永久授权 |
| 13 | 通用服务器（2U机架式） | 台 | 1 | 30,980.00 | 30,980.00 | 三年原厂质保 |
| 14 | 杆件≥4套，实施、辅材 | 批 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 包含全套辅材 |
| 总计 |  |  |  | 112079.00 元 |  |  |

投标报价要求：投标报价应包含货物价格、运输、保险、税费、安装调试、技术培训及质保期内所有服务费用。投标人须对以上所有货物及服务进行整体响应，不得缺项、漏项。

## 三、技术规格详细要求

1 双镜头全结构化智能网络摄像机（筒型）

| 参数类别 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1.1总体要求 | 采用独立双传感器设计，双镜头协同工作（细节+全景），内嵌深度学习芯片，支持全结构化数据采集与多场景智能分析 |
| 1.2图像传感器 | 双通道传感器尺寸均 ≥ 1/1.8英寸 ≥Progressive Scan CMOS |
| 1.3图像分辨率 | 双通道最大图像尺寸均 ≥ 2560 × 1520（约400万像素） |
| 1.4镜头规格 | 细节通道：自动变焦镜头，焦距范围 ≥ 8mm ~ 32mm，支持自动聚焦 全景通道：广角定焦镜头，焦距 ≤ 4mm，光圈 ≥ F1.0 |
| 1.5低照度性能 | 彩色模式下，两通道在对应光圈及AGC开启时，照度 ≤ 0.001 Lux；支持智能补光，补光开启时可达0 Lux |
| 1.6宽动态 | 细节通道宽动态范围 ≥ 120 dB；全景通道需具备宽动态功能 |
| 1.7智能补光 | 内置双光源（红外+白光）混合补光灯，支持多模式可调；细节通道用于人脸识别时，有效补光距离 ≥ 15米；具备防补光过曝功能 |
| 1.8智能分析功能模式 | 支持不少于5种可切换的智能模式，必须包括：全结构化、人脸抓拍、人脸比对、车辆检测、周界/行为分析 |
| 1.9全结构化能力 | 支持对以下目标的同步检测与属性提取： • 人体：运动方向、上衣颜色、性别、背包、戴帽/口罩等属性 • 人脸：性别、年龄段、戴眼镜/口罩等属性 • 非机动车：类型、是否载人、骑行者属性等 • 机动车：车牌、车型、车身颜色、品牌等 |
| 1.10人脸处理能力 | 支持人脸抓拍、评分、去重；支持前端建立人脸库进行实时比对报警，可管理库数量 ≥ 5个，总容量 ≥ 5万张 |
| 1.11事件检测 | 支持越界、区域入侵、徘徊、人员聚集、物品遗留/拿取、停车等不少于8种行为分析事件 |
| 1.12安全与标准 | 符合GB35114国家标准；支持GB/T28181、ONVIF等标准协议 |
| 1.13接口 | • 网络：1个千兆以太网口 • 音频：输入 ≥ 2路，输出 ≥ 1路 • 报警：输入 ≥ 3路，输出 ≥ 2路 • 串口：1路RS-485接口 |
| 1.14电源与防护 | 支持DC12V±20%及802.3at(PoE+)供电；防护等级不低于IP67；工作温度 -30℃ ~ 60℃ |

2 摄像机室外安装支架

| 2.1材质 | 高强度防腐蚀金属（如铝合金） |
| --- | --- |
| 2.2结构要求 | 结构牢固，支持墙面或立柱安装，可调节摄像机俯仰、水平角度并锁定 |
| 2.3兼容性 | 尺寸与重量需与项1摄像机匹配 |

3 电源适配器

| 3.1输入规格 | AC 176V ~ 264V，50Hz |
| --- | --- |
| 3.2输出规格 | DC 12V，输出电流 ≥ 2A，额定功率 ≥ 24W |
| 3.3效率 | 满载转换效率 ≥ 85% |
| 3.4保护功能 | 具备输出过载、短路保护及防雷击浪涌能力 |
| 3.5线缆长度 | 输出线长度 ≥ 1.2米 |

4 工业级千兆以太网交换机

| 4.1端口配置 | 5个10/100/1000M自适应RJ45电口，支持PoE供电（符合802.3at标准） |
| --- | --- |
| 4.2性能指标 | 交换容量 ≥ 10 Gbps，包转发率 ≥ 7 Mpps，支持线速无阻塞转发 |
| 4.3防护特性 | 网口防浪涌 ≥ 4 KV；金属外壳，无风扇静音设计 |
| 4.4工作环境 | 工作温度：0℃ ~ 50℃ |
| 4.5安装方式 | 支持桌面放置与壁挂安装 |

5 网络硬盘录像机

| 5.1硬件规格 | 1.5U机架式，硬盘位 ≥ 5个 SATA接口，单盘位支持 ≥ 8TB |
| --- | --- |
| 5.2视频接口 | 视频输出接口 ≥ 2个HDMI和1个VGA |
| 5.3网络接口 | 网络接口 ≥ 2个千兆电口 |
| 5.4报警接口 | 报警接口 ≥ 16路输入，8路输出 |
| 5.5其他接口 | USB接口 ≥ 3个（含USB 3.0）；eSATA接口 ≥ 1个 |
| 5.6接入性能 | 支持接入不低于32路H.265/H.264编码的400万像素视频流 |
| 5.7解码能力 | 支持同步解码输出不低于16路1080P视频 |
| 5.8显示能力 | 支持4K与1080P异源输出 |
| 5.9智能应用 | 支持对前端智能抓拍图片进行目标（人脸/人体/车辆）比对检索，支持以图搜图；支持名单库管理，库数量 ≥ 10个，单库容量 ≥ 5万 |

6 监控专用硬盘（≥8TB）

| 6.1容量 | ≥8TB |
| --- | --- |
| 6.2接口类型 | SATA 6Gb/s接口 |
| 6.3转速 | 7200转 |
| 6.4专用特性 | 专为7x24小时视频监控环境设计，具备高可靠性及抗振动特性 |
| 6.5质保 | 提供三年及以上原厂质保 |

## 四、软件平台技术规格要求

7 综合管理平台软件（基础包）

| 7.1总体要求 | 适用于园区/医院场景的综合管理平台V2.0或以上版本，B/S架构，所有模块均为正式永久授权 |
| --- | --- |
| 7.2基础资源管理 | • 统一管理组织、人员、车辆、设备等资源 • 支持组织、区域层级 ≥ 20级 • 管理组织数 ≥ 5万，人员数 ≥ 50万 |
| 7.3系统性能 | • 支持系统在线用户数 ≥ 1000 • 并发登录用户数 ≥ 200 • 支持事件并发处理 ≥ 200条/秒 |
| 7.4基础功能 | • 组织、区域、人员、车辆、卡片、设备信息的增删改查、导入导出 • 用户与权限管理，支持角色、用户组、细粒度权限控制 • 电子地图集成，支持资源上图与管理 |
| 7.5 AI模型管理 | 支持算法模型的远程获取、本地导入、可视化部署、批量下发与升级 |

8 人脸评分服务模块

| 8.1功能要求 | 提供独立的人脸图片质量检测服务： • 对人员信息管理上传的人脸图片进行质量检测 • 对智能监控人脸分组上传的人脸进行质量检测 • 支持访客登记人证比对评分 • 支持H5人脸采集质量检测 |
| --- | --- |
| 8.2接口能力 | 提供标准OpenAPI接口供第三方系统调用 |

9 视频监控应用接入授权

| 9.1设备接入协议 | 支持通过GB28181、ONVIF及主流厂商SDK（至少支持两家）接入视频设备 |
| --- | --- |
| 9.2实时预览功能 | 支持多画面预览、云台控制、抓图、紧急录像、声音控制、辅屏预览、对讲广播 |
| 9.3录像与回放 | 支持计划录像、事件录像、快速回放、分段下载、标签检索、录像剪辑 |
| 9.4电视墙管理 | 支持虚拟电视墙与实体解码器管理，场景数 ≥ 64个，支持预案轮巡 |
| 9.5图片监控模式 | 支持在网络带宽不足时切换为图片监控模式，按时间线展示抓拍图片 |
| 9.6性能指标 | 单服务器节点支持管理视频通道数 ≥ 2000路，支持并发取流与转发 |

10 设备运维管理应用授权

| 10.1监控范围 | 支持对视频、门禁、梯控、可视对讲、停车场等设备的在线状态、运行健康度进行统一监测 |
| --- | --- |
| 10.2运维功能 | • 设备在线状态、硬盘状态、录像完整性检测 • 告警阈值配置与告警信息统计展现 • 运维报表统计（区域排名、录像完整性、在线状态等） • 巡检计划配置与自动执行 |
| 10.3性能要求 | 单节点巡检效率 ≥ 800路/小时（在线状态、录像情况） |

11 视频质量诊断应用

| 11.1诊断指标 | 支持图像模糊、过亮/过暗、偏色、视频抖动、丢帧、场景变换、视频遮挡、条纹/噪声干扰、信号丢失等不少于10种常见故障诊断 |
| --- | --- |
| 11.2功能要求 | • 诊断结果统计与查看，支持诊断对比图 • 诊断结果矫正功能 • 图像质量统计报表 |
| 11.3性能要求 | 单节点诊断效率 ≥ 800路/小时 |

12 人车检索应用模块

| 12.1数据接入 | 支持接收前端摄像机或后端分析服务器上传的人脸、人体、车辆结构化数据 |
| --- | --- |
| 12.2布控与报警 | • 支持重点人员/车辆、陌生人、高频人员布控 • 实时事件接收与告警 |
| 12.3检索能力 | • 支持人脸、人体、车辆的"以图搜图" • 支持属性组合检索 • 支持人员轨迹分析（含门禁、抓拍数据） • 支持车辆轨迹分析（含出入口、卡口数据） |

## 五、服务器技术规格要求

13 通用服务器

| 13.1形态规格 | 2U机架式双路服务器，标配滑动导轨 |
| --- | --- |
| 13.2处理器 | 配置2颗主流性能处理器（如Intel Xeon Silver系列或同等性能国产芯片），单颗物理核心数 ≥ 8核，主频 ≥ 2.2 GHz |
| 13.3内存 | 配置 ≥ 128GB DDR4 ECC 内存，提供足够内存插槽供未来扩展 |
| 13.4系统存储 | 配置 ≥ 2块 480GB SAS/SATA SSD 硬盘，配置RAID 1 |
| 13.5数据盘位 | 前置提供不少于8个3.5英寸热插拔硬盘位 |
| 13.6阵列卡 | 配置高性能RAID卡，支持RAID 0/1/5/6/10等 |
| 13.7网络接口 | 板载集成不少于2个千兆以太网电口；提供1个独立千兆管理网口 |
| 13.8电源 | 配置 ≥ 800W 80 PLUS铂金或以上认证的1+1冗余电源 |
| 13.9质保服务 | 提供原厂三年上门质保服务 |

## 六、总体要求与说明

投标与交付要求

- 投标人须对以上所有货物及服务进行整体响应，不得缺项、漏项，其中涉及政府集中采购部分中标后需与中标公司按照中标金额从政采云进行下单结算。

- 所投产品必须为全新、原装、合法渠道的正品，符合国家相关标准，招标参数仅供参考，投标人可投递优于招标参数的产品。

- 投标报价应包含货物价格、运输、保险、税费、安装调试及技术培训等一切费用。

- 硬件设备需提供原厂质保证明，软件需提供完整的产品授权证明。

- 投标产品必须满足或优于本技术规格书中的所有关键参数要求（标注"≥"、"≤"、"支持"等）。

- 软件供应商需承诺在质保期内提供免费的版本升级服务及技术支持。

- 项目交付时应提供完整的技术文档、安装手册、使用手册及培训材料。

- 安装调试完成后，需提供不少于8小时的现场技术培训。

商务条款

- 交货期：合同签订后 30个日历日 内完成全部货物的交付、安装与调试。

- 质保期：硬件设备提供 三年 原厂质保，软件提供 三年 免费升级与技术支持服务。

- 验收标准：按本合同技术规格要求及国家相关标准进行验收。